教育部检查组安全检查问题及整改任务分解

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **条款号** | **问题事实描述** | **备注** | **问题照片** | **原因分析(不多于400字)** | **整改措施与结果(不多于400字)** | **整改照片（拍摄角度同问题照片）** | **任务分解** | **上报时间** | **责任人** | **联系电话** |
| 1 | 1.1.1 | 实验室安全管理体系不清晰，如2018年校安全管理委员会、2019年实验室安全检查领导小组成立等文件中，领导小组成员重复、级别不明确。 |  |  |  |  |  | 校务部牵头 | 7月19日 | 王峰 | 18905699116 |
| 2 | 1.1.2 | 建议职能部门规范名称，健全主要管理人员调配。 |  |  |  |  |  | 人事处牵头 | 7月19日 | 朱华炳 | 13955159225 |
| 3 | 2.1.1 | 2015年发布的《实验室安全管理办法》未及时修改，没有各职能部门的职责，相关部门对实验室安全工作的协调性差。无实验室安全奖励与责任追究办法、无科研项目安全风险管理办法。安全检查制度、安全教育与实验室准入制度、事故应急预案等未正式发文，内容不规范。 |  |  |  |  |  | 实验室安全管理中心牵头 | 7月19日 | 钟华勇 | 13355605778 |
| 4 | 4.3.2 | 2018年5月，2瓶液氯废钢瓶处置整改通知书发放未签收，整改完成报告不规范。 |  |  |  |  |  | 实验室安全管理中心牵头，  化工学院配合 | 7月19日 | 钟华勇  张金锋 | 1335560577818956052468 |
| 5 | 5.1.1 | 实验室、化学品库没有安全信息牌。 | 逸夫楼13东化学品仓库 逸夫楼108 化学品仓库 | http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/71e6a523a4a04e18bb5f3e08419d0a64.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/30afe04de7304e31a1aafa3482e8b48d.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/00c6487ae1c5407ea40cbbf34664c145.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/9cebd4222e4242739fc6c0994f091c04.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合，（实验室安全管理中心统一订做，各单位张贴） | 7月19日 | 况明义  唐 昊 | 13855194350  13856089699 |
| 6 | 5.1.3 | 一层楼道放置大量报废设备，未及时清理；实验室安全出口被阻挡。 设备购置半年多没能投入使用，摆放在走廊。 | 纬地楼一楼楼道 材料楼N208 逸夫楼108 纬地楼108 | http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/27728166e5c644f7a4cc7b4b6c331524.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/f8a5e1cf6f514dc4b09b69c4da0f06fb.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/c44ebfcf6f7f45a3822150da323534e2.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合（各学院联系相关职能部门，及时清理整改） | 7月19日 | 况明义  唐 昊  丁俊祥 | 13855194350  13856089699  13866780428 |
| 7 | 5.2.1 | 学习区与实验区未分离。 | 逸夫楼108 | http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/915e083f441b419da09a0ae1881a35cc.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合 | 7月19日 | 唐 昊 | 13856089699 |
| 8 | 5.2.2 | 纸箱等易燃物品未及时清理。实验室放置杂物。实验室空间拥挤。 | 材料楼N208 材料208 化学化工212 | http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/71a8282edbf64b5e9152b55e165e4616.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/8bd9256df8644e0fb933cc53fd26a43b.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/d019a55d287843fa9aac5c285d6c8b9e.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/e2ec34c0721846118f143258c355795b.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合 | 7月19日 | 徐经忠张金锋 | 13855194350  18956052468 |
| 9 | 5.3.2 | 化学实验室无急救箱。急救箱需按照实验室情况定制内容，如化学实验室应配备硼酸和碳酸氢钠稀溶液洗液。 | 食品和生物学院403 理化楼107 理化楼312 材料楼N202 逸夫楼13东化学品仓库 理化楼107 | http://211.151.95.21/images/edu/image/4d923b886c9746cfa625d3f5b037b7b3/2019-06-24/9101a4209d804ffc9b598aab88a2b093.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/6026ca9ee8894ccc98bced731426a9de.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合（实验室安全管理中心统一订购，各单位领用） | 7月19日 | 郑 志徐经忠  张金锋 | 13866166659  13855194350  18956052468 |
| 10 | 6.1.1 | 中转站内自动灭火设施数量不够。建筑艺术001房间消火栓箱内锈迹斑斑，灭火器压力不足，检查记录表显示6日月5刚检查过，未指出问题。 | 学校废弃物中转站 逸夫楼1302 建筑艺术001模型 | http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/bf6c83500e0b43e9bef3b9d350862470.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/20c40774cfcf48c9bb031e617a853db4.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/93782f5afcd44141aadc6afc2539665a.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合（中转站由安全中心联系消防科解决；其它由各单位自行检查和整改） | 7月19日 | 钟华勇  况明义  王东坡 | 13355605778  13855194350  13855112596 |
| 11 | 6.2.3 | 紧急喷淋无巡检与记录，走廊未设置明显导引牌。洗眼器与喷淋装置出脏水。化学4楼厕所应急喷淋总阀关，装置的开关设置有误。 | 学校废弃物中转站  食品与生物学院406 纬地楼212 食品生物4楼厕所 化学4楼厕所 | http://211.151.95.21/images/edu/image/4d923b886c9746cfa625d3f5b037b7b3/2019-06-24/14c452b0de2a4b06b18bf5cd139b81d8.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/dc08a6c55bc940cd82e69564154503f4.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/9e82319052674152ae114da5a87a8cfb.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/086ea685f1304b73999d34579a3457bb.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/34910f3549834289afe283d765829b8b.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合（实验室安全管理中心统一制订喷淋巡检记录表和导引牌，相关单位安排专人定期检查并记录） | 7月19日 | 钟华勇  郑 志丁俊祥  张金锋 | 13355605778  13866166659  13866780428  18956052468 |
| 12 | 6.3.1 | 通风橱无风，通风不畅。通风橱不能正常使用。 | 逸夫楼1302 化学品仓库 理化楼107 | http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/814f6eee0a4a431b9a69feb7eb4fdbcd.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/a9f6d94f2505491182a46a15cc952ccd.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/d74e72b99a6b4defbe1ec9871124786e.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合 | 7月19日 | 况明义  张金锋 | 13855194350  18956052468 |
| 13 | 7.1.1 | 电闸箱有阻碍；电闸箱下置废液桶。接线板落地，接线板老化。 | 工培中心A105 翡翠5号楼408（有机合成实验室） 纬地楼东附楼202 理化楼107 理化楼312 理化楼212 材料楼N208 化学化工212 | http://211.151.95.21/images/edu/image/4d923b886c9746cfa625d3f5b037b7b3/2019-06-24/5ce27b04637c4baa86bca44d80a5acf0.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/93a2cc210a9547deb6ed434aa42b8404.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/0fec8515ce0d4556a7ef27d712377376.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/329f629ca00747f59044d3ee43977441.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合 | 7月19日 | 曹斌  张金锋  徐经忠丁俊祥 | 13956021496  18956052468  1385519435013866780428 |
| 14 | 7.1.3 | 下水道排水不畅。 | 化学化工312 | http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/3c1034d92d64461b963ff7386a2b6d62.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合 | 7月19日 | 张金锋 | 18956052468 |
| 15 | 7.2.1 | 学生进入实验室时不穿实验服或防护服。呼吸器不用时未密封保存。通风柜内灯管罩处于半脱落状。 | 材料楼N208 化学408 | http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/a33525cf759c412b96adb1cb6ab41290.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/7a57cfac6447464bbbbbecfa276e6f58.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合 | 7月19日 | 徐经忠张金锋 | 13855194350  18956052468 |
| 16 | 8.2.2 | 硫酸、盐酸等存储柜高过头顶无托盘；氧化剂与还原剂混放，易制毒、易制爆和普通化学品混放，腐蚀液体试剂无托盘。药品库成仓库，灯不是防爆灯，硫酸堆放不合规。 | 翡翠5号楼409（有机药品室） 材料楼N208 材料楼N202 逸夫楼1302 纬地楼108 化学化工5号-409 | http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/13503259a5204b71b4a77b3eff670e30.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/6d4e96e56bf54c4b96596cb8a330d460.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/b4a212483a7a4036bad6479a8308ab93.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/268d81e125874429923ba60ddce4ec0c.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/800566b94aad4ed18368c834b2577636.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合 | 7月19日 | 徐经忠张金锋  丁俊祥 | 13855194350  18956052468  13866780428 |
| 17 | 8.2.4 | 试剂瓶标签腐蚀或脱落。 | 翡翠5号楼408（有机合成实验室） 翡翠5号楼409（有机药品室） 食品与生物学院406 | http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/a6c174ebd5ae42c9bffb74ca0a8ecbcb.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/3c870419f46f4565b545cc60dbe3d7c3.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合 | 7月19日 | 张金锋  郑 志 | 1895605246813866166659 |
| 18 | 8.4.1 | 易制爆未上锁存放。 | 纬地楼108 | http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/0cde8ab11e434677acafbde78c73646a.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合 | 7月19日 | 丁俊祥 | 13866780428 |
| 19 | 8.5.2 | 氢气瓶无泄露报警器且无排风设施。气体无状态牌。 | 材料楼N208 | http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/efc3667b51704c2886eda9b2b2bd0bab.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合（气瓶存储柜已在招标；实验室安全管理中心统一订制气体状态牌） | 7月19日 | 徐经忠 | 13855194350 |
| 20 | 8.5.3 | 房中的细胞房拥挤，液氮多，缺氧气报警表。 | 食品与生物学院406 | http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/fa35c765e266460db9d3058373fa9d98.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合 | 7月19日 | 郑 志 | 13866166659 |
| 21 | 8.5.4 | 气瓶无使用状态标签或不用气瓶未带安全帽。 | 纬地楼212 理化楼107 理化楼312 材料楼N208 材料楼S103 材料楼109 逸夫楼1302 食品生物406 | http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/12cac366e90c4f70b99c5b1fd307ddce.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/0342825a073f4ea78b197e4b8c17b56e.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/c7f2c9edb1b7467cbccce413b7e18114.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合（实验室安全管理中心统一订制气体状态牌；气瓶安全帽各单位自行整改） | 7月19日 | 徐经忠丁俊祥  张金锋  郑 志 | 13855194350138667804281895605246813866166659 |
| 22 | 8.6.2 | 废液桶敞口放置，无标签或标签不符合要求。 | 纬地楼212 理化楼107 逸夫楼1302 翡翠5号楼408（有机合成实验室） 翡翠5号楼409（有机药品室） 食品与生物学院406 | http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/a4e5d33f994b4cc3a14374e4a341f113.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/580ddfb853674790b3403b7421acc957.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/cb2d8ff9313148b5bd1abdead02b37ba.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/bab28157c36c42f8b653bd5067e7815a.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合 | 7月19日 | 丁俊祥  郑 志张金锋 | 138667804281386616665918956052468 |
| 23 | 8.6.3 | 没有配置专用的化学实验废弃物容器，以纸盒代替。实验室无废液桶。实验垃圾生活垃圾混放，废液桶没有标签。 | 食品与生物学院406 材料楼N202 逸夫楼1302 | http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/b3046a5a825b40129ae38c18f29a4b76.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/68be5b71f103497b92ea9df192345599.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/7ffa5827c2d544a9b0f2438a983ada10.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合 | 7月19日 | 徐经忠郑 志 | 1385519435013866166659 |
| 24 | 8.7.1 | 化学品仓库房间拥挤，柜子腐蚀严重，存放易制爆化学品的柜子未上锁，仓库未使用相关防爆设施。 试剂库硝酸硫酸与乙酸乙酯等混放。领用记录随意（说在2楼电脑中，不方便）。用普通电风扇，无监控。 | 纬地楼108（药品库） 逸夫楼13东化学品仓库 化学化工5号-409 | http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/d79962fa89aa460d8e357926be32372d.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/3ae3a6637b30420e819722719475f571.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/9502b58d4c6d44e6948d1715d4708aa9.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/3ca2a198f3094905aa929e6272659627.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/ea9ee40554e444dd92744ec5f0d8b2ed.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合 | 7月19日 | 丁俊祥  况明义  张金锋 | 138667804281385519435018956052468 |
| 25 | 8.8.1 | 用盐酸空瓶装配置试剂时，原标签未撕；配置的试剂无四要素标签。缺试剂标签，或标签掉了、变黑模糊。 | 纬地楼212 理化楼107 理化楼312 食品生物406 化学化工5号-409 | http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/03a86720ff6d471988afd9dfa90b1485.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/6e5de89af1984570bd8030998f43c4fb.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/3f6f9fdea0284805924bc977fd8536ba.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/4452a5eb0a754fa8b05444289d82ce10.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/3c1f075690854b9cacb25afd7c69bde1.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/97bb1b070a764ca59108f4741a035ca7.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合 | 7月19日 | 丁俊祥  郑 志  张金锋 | 1386678042813866166659  18956052468 |
| 26 | 9.4.3 | 未制订外来人员准入制度，未开展安全教育。 | 纬地楼东附楼202 | http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/2265a649afac4ae69e6e3a624709a564.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合 | 7月19日 | 丁俊祥 | 13866780428 |
| 27 | 11.1.2 | 特殊实验装置安全操作规程未上墙。激光安全操作规程未上墙。超声波无损检测安全操作规程未上墙。 | 土木楼505 电物学院D307 电物学院D305 | http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/7cc05236e22a4a679e6a9f1ddf0adc54.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/0ae1ae9487cc432eaa331af7ad52e6f2.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/7cdfc9e687d045d788380639b6227d8e.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合 | 7月19日 | 彭 原孟祥发 | 1305306605213965043332 |
| 28 | 11.2.2 | 安全操作规程中需加强长发须戴帽、不准带手套等规定。 | 工培中心B102 | http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/193ad8a2dba842df8934f39b8e7b75f2.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合 | 7月19日 | 曹斌 | 13956021496 |
| 29 | 11.2.3 | 老旧设备需特殊注意。如废弃需标注清楚。锻压机很老了，老师傅退休，有些实验变观摩了（实验教师非要进博士是不合适的）。 | 工培中心A105 | http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/371c0ec649c74c57a3a09e9641c92dfc.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合 | 7月19日 | 曹斌 | 13956021496 |
| 30 | 11.3.1 | 强电实验室的硬件设施不符合要求，无防护围栏、警灯、警铃、监控等相关设施。 | 逸夫楼108 | http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/ca671a890d024f8cad9329c57a6d9b61.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合 | 7月19日 | 唐 昊 | 13856089699 |
| 31 | 12.4.2 | 冰箱中试剂无标签。防爆冰箱放食品（茶叶）。 | 食品与生物学院406 化学408 | http://211.151.95.21/images/edu/image/4d923b886c9746cfa625d3f5b037b7b3/2019-06-24/d51f314e55884b168af26fa631482617.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/789129a8d3e94057aa01a66c8ab99efb.jpg |  |  |  | 相关学院牵头，相关职能部门配合 | 7月19日 | 郑 志  张金锋 | 13866166659  18956052468 |
| 32 | 12.4.4 | 实验室加热设备安全操作规范缺失，烘箱无高温标识。烘箱中有塑料筐。 | 翡翠科教楼D307（激光） 理化楼312 理化楼212 材料楼N208 逸夫楼1302 食品生物406 | http://211.151.95.21/images/edu/image/4d923b886c9746cfa625d3f5b037b7b3/2019-06-24/2da40bc9b41a4bf4bec2959a8af9b7fb.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/567429fcbd754dc0aaa6e78d15c69952.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-23/dfc23f594e3345ad8d53c867ea54d398.jpg  http://211.151.95.21/images/edu/image/1/2019-06-21/7a4b1bdf92e943fd90750175714aedcb.jpg |  |  |  |  | 7月19日 | 张金锋  郑 志  况明义  徐经忠 | 189560524681386616665913855194350  13033007357 |

备注：1、教育部检查组将9月初对我校复查，检查地点随机抽取，请各单位务必结合本单位实验室的特点，就专家反馈的安全问题举一反三，力行整改，并将整改结果于7月19日前发送至lixiang1979@hfut.edu.cn或中心安全管理群，联系电话：62901147，62901144；

2、问题照片必须由被查实验室整改后提供相同角度的照片，以便前后对比；

3、“原因分析”需要结合主客观原因深入分析，“整改措施和结果”要实事求是，不能敷衍了事，确实不能在短期时间内完成整改的要写明原因和整改计划，整改完成的时间，并附上支撑材料，此两项内容均不少于100字，不多于400字。